1.招标内容：
1.1 项目概况 
吉林市水务集团第一供水厂10kV高压配电所目前采用10kV单电源、单母线运行方式，站内未配置备用电源进线柜及母线联络设备。
目前该配电所运行设备存在二次线路严重老化、直流电源母线接地故障等问题，且站内部分工艺联锁及闭锁功能已失灵，部分高压断路器机构操作可靠性下降，多次发生拒动故障，原有的电磁式继电保护装置性能落后、无法可靠动作，已无法满足供水生产的安全运行要求，现需在保障水厂不停电或极短时间停电的前提下，对该配电所进行整体更新改造，满足现代化变电所运行标准。
考虑到远期供电系统双电源改造需求，本次改造增设母线联络柜及母线隔离柜，同时预留第二路进线柜安装位置。本阶段改造完成后，10kV系统仍采用单电源供电运行方式，母线联络柜主要用于后续扩建预留，暂时不承担备用电源切换功能。
1.2 范围
本URS适用于吉林市水务集团第一供水厂10kV高压配电所升级改造项目。改造内容包括但不限于以下范围：高、低压配电系统设计及施工图设计；电力智能监控系统建设；高、低压电缆桥架安装；10kV高压开关柜的改造，新增联络、隔离柜，直流屏柜系统及配套蓄电池改造，以及加装电能质量监控系统终端及后台控制柜（含操作电脑）；改造过程中电源切换的相关施工；与本次改造高压开关柜相关的全部二次回路线路更换；高压柜柜内、柜间及相关控制、保护、信号回路的调整与接线；施工过程中旧设备、柜体、元器件的拆除、运输工作。调试、试运行及相关技术服务等，完成工程总体验收。




1.3 遵循的主要标准规范 本项目的设计、制造、安装及验收应符合（但不限于）以下国家及行业标准：
《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
《供配电系统设计规范》GB 50052-2016
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018
《电力装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010
《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2018
《电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范》GB 50255-2014
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016
《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016
《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2016
《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11022-2020
《高压交流断路器》GB/T 1984-2024
《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-2018
《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB/T 50171-2012
《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006
1.4资质业绩、财务证明
资质：本次招标要求投标人具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级及以上或输变电工程专业承包二级及以上资质，许可项目包括但不限于供电、受电电力设施的安装、维修和试验，具有承装（修、试）电力设施许可证。
业绩：提供本单位施工业绩证明。
财务证明；证明本公司财务无不良账务。
1.5付款方式：本次工程改造，合同签订后预付工程总金额30%，工程竣工验收合格后付工程总金额65%，质保  2  年后付工程总金额5%。
1.6 补充
以上内容及后续技术要求（URS）为本次工程的主要实施范围，因本项目为技术改造工程，施工中可能会有未可预见的细节问题，施工过程中如遇此类问题，以满足建设单位生产运行要求为准。
施工所使用电线、电缆及其它配件，需符合行业标准，同时满足我公司要求。施工方案未响应技术要求（URS），禁止进场施工。
1.7 验收
本次改造工程竣工验收为：第一供水厂、生产技术部、工程部、物资采购部、施工单位进行联合验收。
1.8施工安全
此次施工项目全过程现场施工安全管理全部由施工方负责。
2.技术要求

	[bookmark: _Toc15600]2.1工程服务范围及整体要求

	URS001 
	本工程为交钥匙工程，包括设备图纸设计、现场施工改造、调试检测、送电，以及施工过程中需要协调电业局的计量设备迁移、停电协调手续办理，达到用户正常供电；所有制造安装所需材料、采购、运输费用；垃圾处理、税费、风险安全等所有相关费用都由施工单位负责。

	URS002 
	施工交付：合同签订2个月内，完成通电实验，并具备使用条件。

	URS003 
	为保证工期，施工方应充分考虑天气原因、施工条件、雨季施工措施，确保按时送电。

	URS004 [bookmark: _Hlk224113768]
	本次施工需对现有10kV高压柜（进线PT柜*1、主受柜*1、计量柜*1、所用变柜*1、10kV变压器柜*2、10kV高压电机馈线柜*4、电容柜*1及配套电容器）、直流屏柜系统及配套蓄电池进行整体更换，并加装电能质量监控系统终端、后台控制柜（含操作电脑）。

	URS005 
	另现场有2台10kV高压电机馈线柜为2026年技术改造项目新购置的KYN-28A型标准高压开关柜。原则上，本次升级改造应对上述2台高压电机馈线柜的柜体及柜内一次、二次设备、元器件进行利旧。施工单位应结合现场设备运行状况、技术参数匹配性及改造方案要求，优先采用原设备及元器件进行改造。
如因设备兼容性、安全可靠性、技术参数不满足改造要求，或存在影响设备长期稳定运行的其他因素，确需更换柜体或柜内设备、元器件的，施工单位须在施工方案中专项说明，详细阐明无法利旧的具体原因、技术依据、更换范围及替代设备选型情况，并经建设单位审核确认后方可实施。

	URS006 
	现有计量柜内已配置经供电部门（电业局）备案认可的负荷控制计量装置，并处于正常运行状态。若施工方案涉及临时计量系统的启用，施工单位须在施工组织方案中明确临时计量系统的设置、运行管理、原计量系统恢复以及计量设备迁移（增设）方案，并负责办理与临时及正式计量系统相关的全部手续，包括但不限于计量设备采购、供电部门报备、现场安装、调试、验收、切换及正式计量投运等手续和工作。

	URS007 
	鉴于本项目负荷的重要性，本次改造施工应在确保安全的基础上，以保障生产连续性为前提。施工单位所提供施工方案须尽量压减进线电源全停时间。对涉及全站停电的作业，施工方案中必须明确停电次数和每次停电时长，经建设单位同意后纳入计划停电安排。施工方案需包含保证水厂连续生产相关措施。除经批准的计划停电或不可抗力因素外，施工过程中不得发生因施工单位原因导致的非计划性全站停电。如发生上述情形，由此产生的一切经济损失及相关责任由施工单位承担。

	URS008 
	在项目施工、试运行直至工程验收，如因施工单位未及时办理供电手续、违规用电、越过计量装置用电或其他违反电力管理规定的行为，导致建设单位被供电部门认定为违规用电、未计量用电或其他违法情形的，由此产生的全部责任，包括但不限于：
1) 追缴电费
2) 违约使用费
3) 行政罚款
4) 滞纳金
5) 停电损失
6) 相关经济损失
均由施工单位承担，并负责赔偿建设单位因此遭受的全部损失。

	URS009 
	施工单位须拆除并重新敷设配电所改造范围内所有与本次改造高压柜相关的二次线路，包括但不限于高压柜柜内二次回路、柜间联络线、小母线、直流电源回路以及屏间联络线路等。
更换范围应涵盖涉及改造高压柜柜内、柜外及屏间联络部分的原有二次线路，以及与高压柜运行、保护、控制及信号相关的全部二次回路，包括但不限于工艺联锁回路、多地控制回路、变频器控制回路及相关控制线、信号线、测量线、通讯线等。


	URS0010 
	鉴于本次改造涉及的高、低压系统运行多年，历经多次维修改造，建设单位提供的现有图纸仅作为参考使用。投标人应对现场实际功能及线路走向进行全面校核，并对本变电所、送水车间及控制室内所有涉及工艺及生产运行的二次回路进行全面核对、完善，对变电所内未列入本次改造范围的其它柜体、接点，投标人也应补充完善其电气原理图、接线图等相关技术资料。

	URS0011 
	为满足规划后续供电系统双电源改造需求，本次整体改造设计应考虑未来在不增加当前第二路电源进线柜等配置的前提下，对现有10kV母线系统增设母线联络柜及母线隔离柜。实现本阶段改造完成后，10kV系统仍采用单电源供电运行方式，母线联络柜主要用于后续扩建预留，不承担当备用电源切换功能。

	URS0012 
	施工过程中拆除的柜体、导线、电缆、断路器及其他电气设备及材料，均由施工单位负责分类整理、装运，并运送至建设单位指定地点。搬运、装卸、运输及过程中产生的全部费用由施工单位承担，并应确保物资完好移交。

	URS0013 
	工程施工完成后，施工单位应对施工过程中破坏的门窗、厂区的道路、绿化、管井、地下管线等相关设施进行恢复。


	2.2施工图纸设计要求

	URS0014 
	本设计范围：
1、 高压10KV电气图纸设计；
2、 涉及改造的高压柜柜内、柜外及屏间联络部分的小母线、直流电源线等二次线路。高压柜运行、保护、控制及信号相关的全部二次回路，包括但不限于工艺联锁回路、多地控制回路、变频器控制回路，以及相关控制线、信号线、测量线、通讯线回路等。
3、 所有设计图纸须经建设单位审核同意后方可实施。


	2.3 电能质量监控及后台操作设计

	URS0015 
	主要负责硬件搭设，设计电能质量监控仪表，智能化仪表及智能化电气元件的施工，负责连接通讯接口，高低压配电柜、变压器、直流屏、变频器设计通讯走线。

	URS0016 
	实现动态显示 10kV 全站一次接线图、各断路器/手车/接地刀状态

	URS0017 
	后台操作系统应具备对高压断路器进行远程分合闸操作，自动记录保护动作、事故跳闸、开关位移及变频器故障等信息。

	URS0018 
	将原就地所有的二次控制线、信号线、测量线全部并入后台综合控制屏，并外接声光报警器装置，方便运行人员监控监测。

	URS0019 
	记录综保装置、变频器以及断路器的告警、故障信息报文。

	URS0020 
	事件记录方便运维人员查看分析设备如断路器合分、电流电压越限告警、故障告警、短信日志、平台运行日志等记录。

	URS0021 
	记录10KV闪变，电压骤降、骤升等数据采集及实时监视测量。

	URS0022 
	新装报警屏、信号屏（含负荷线），整合仪表信号及报警信号。

	URS0023 
	10kV高压电机温控线敷设，将温控监视及报警接入报警屏、信号屏。

	2.4 高压柜要求

	URS0024 
	整体设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和（或）扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

	URS0025 
	柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成，板厚不得小于2mm，门锁要求采用国内知名品牌，所有柜体应为统一色标，静电喷涂（灰白色）。

	URS0026 
	开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。

	URS0027 
	断路器室的活门应标有“母线侧”、“线路侧”等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。

	URS0028 
	开关柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应大于20年，并提供试验报告。

	URS0029 
	以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。

	URS0030 
	开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号。

	URS0031 
	每台高压柜综合保护报表数据支持实时上传到后台，并支持本工程结束后，我单位后期自动化改造时上传到值班平台（电流、电压、电量等）。

	URS0032 
	可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地。

	URS0033 
	可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地。

	URS0034 
	开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称，开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

	URS0035 
	对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备。

	URS0036 
	铭牌应为不锈钢，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。

	URS0037 
	开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

	URS0038 
	铭牌应包括如下内容：
a）	制造商名称或商标、制造年月、出厂编号。
b）	产品型号。
c）	给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级。

	URS0039 
	开关柜的“五防”和联锁要求： 按GB/T11022-2020中的规定。
开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。
电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。
当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。
当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。
当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从试验位置进入工作位置。
当断路器小车处在试验位置与工作位置之间（包括工作位置）时，无法操作接地刀闸。
进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

	URS0040 
	上述五防及连锁要求，应在制作或出厂前进行详细说明。

	URS0041 
	五防操作应在通电试运行时，现场实际操作验收，并要求功能全部实现。

	URS0042 
	开关柜应通过内部燃弧试验，并出具相应的试验报告。

	URS0043 
	操作机械动作应灵活，储能及手动或电气分/合闸等各项操作过程中不应出现卡死、阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

	URS0044 
	母线应采用无氧高导电性铜，进厂的铜母带必须随带技术证明书，内容包括：型号、规格、抗拉强度、伸长率、硬度、电阻率及化学成分；母线接头与连接应采取镀锡处理。

	URS0045 
	相关实验内容（包含但不限于以下内容）：
1）	绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验。
2）	温升试验和主回路电阻测量。
3）	主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验。
4）	常温下的机械操作试验（包括机械特性试验、机械寿命试验）。
5）	短路电流关合和开断试验。
6）	机械联闭锁试验。
7）	防护等级试验。
8）	操作振动试验。
9）	内部故障电弧试验。
10）开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准所应进行的型式试验

	URS0046 
	配电柜制作及线路敷设路径要便于维修维护，安全可靠，而且要求整齐美观。

	URS0047 
	线缆穿越伸缩缝、沉降缝时应采取相应的保护措施，线缆中间不得有接头。

	URS0048 
	控制回路、信号回路、测量回路应分别设置独立的微型断路器进行保护 。断路器应具备辅助触点，当控制电源波动时，必须在监控后台或值班室发出告警信号

	URS0049 
	柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开关等控制和指示灯元器件须有固定牢固的标签。

	URS0050 
	涉及改造的控制回路线路应套线号管，标识清晰，箱柜内应贴好对应系统图和控制图。

	URS0051 
	真空灭弧室建议参考陕西宝光或同级别品牌产品。

	URS0052 
	新断路器的合闸控制机构应能实现同规格、同型号手车100%物理与电气互换，确保机构顺畅、定位准确。

	URS0053 
	断路器更换为一线品牌（永磁断路器建议参考永大等品牌；弹簧储能操作断路器建议参考ABB、施耐德等品牌），断路器厂家技术人员具备2小时内到达现场的应急响应能力。投标单位需对断路器提供大于等于10年的免费质保及零部件更换服务。

	URS0054 
	将现有保护装置升级为国内一线品牌综保（建议参考南瑞、许继、四方、长园或南自等品牌），支持 Modbus-RTU 或 IEC61850 协议，并由具有资质单位根据系统实际运行方式出具保护定值单，并进行对应传动试验。

	URS0055 
	加装智能操控装置，配合综保实现电气五防功能。

	URS0056 
	涉及变频器远程控制及工艺联锁的外引信号线，应加装信号浪涌保护器。

	URS0057 
	对涉及改造高压柜进行耐压试验、绝缘试验、保护传动等检测试验,并应在建设单位相关人员见证下进行，并保证试验合格，并出具具有法律效力的试验报告。

	2.5其他要求

	URS0058 
	按钮、指示灯、互感器等各种电气材料应符合国家现行技术标准，并具备产品合格证、检测报告；采用知名企业集团产品；并在制作安装前上报材料清单及样品，防护等级满足设计图纸主材表中的要求。

	URS0059 
	柜内的控制电缆应排列整齐，避免交叉，电缆型号、规格应符合设计要求。电缆固定牢靠，不得使所接端子排受到机械应力。

	URS0060 
	控制线路端子选用知名品牌接线端子（如公牛、正泰或德力西）。

	URS0061 
	二次回路导线应采用符合相关标准要求的铜芯绝缘导线，阻燃性能满足设计及相关规范要求，不能有接头。接头应采用压接接线端子，端子号用专用打字机打印编号永不褪色。标明回路编号和用途。

	URS0062 
	投标人应充分评估改造线路（包括控制、信号、测量及通讯线路）的电磁兼容性，通过优化敷设路径、采用屏蔽电缆及必要的抗干扰措施，确保信号传输的可靠性与稳定性。所有控制回路、继电保护回路、信号回路、测量及仪表回路及通讯回路等二次系统线路，均应与高、低压动力电缆分开敷设，采用独立桥架沿墙敷设或其他独立路径布置，严禁与动力电缆同桥架、同沟敷设。

	URS0063 
	所有控制回路、二次回路及控制柜内部配线必须采用铜芯导线，严禁使用铝芯导线或铜包铝导线；所选导线应满足1.3条要求，并适配设备端子连接要求。

	URS0064 
	桥架的宽度和高度选择应符合电缆填充率的规定值，另外需预留10%—25%的工程发展余量。

	URS0065 
	支、吊架规格的选择应按桥架规格、层数、跨距等条件配置，并满足荷载要求。

	URS0066 
	桥架系统应具有可靠的电气连接并接地，与接地干线有不小于2处连接。

	URS0067 
	金属桥架及线槽节与节间应接触良好，安装牢固，桥架间连接板的两端应跨接接地线或固定螺栓。


	URS0068 
	施工单位保证按合同的规定提供优质的、全新的、齐全的、无损的产品，产品除符合国家有关技术标准外，还应符合本合同（URS）的技术规格和行业标准。

	URS0069 
	所选设备型号及技术参数必须达到地方电力供电部门（吉林供电公司）的运行标准，确保满足电网接入规范及后期运行维护要求。

	URS0070 
	设备到货时包装体外观应保持完好无损，经建设单位相关人员开箱验收合格后，方可进行安装。

	2.6售后服务及质量保证要求

	URS0071 
	对本次工程所有改造内容包含综合保护装置、后台系统等配电设备、线路及设备元件保修期限5年。每年到厂进行一次配电系统检测，保修期限自工程整体竣工验收合格之日起算，满5年为止。

	URS0072 
	电气系统发生故障时，施工单位应在接到建设单位通知之时起1小时内作出答复，1.5小时内赶到现场解决问题。

	2.7测试和文件需求

	URS0073 
	主要材料设备进场检验记录，出厂合格证，产品质量说明书，产品检验报告，产品安装说明书，生产许可证，配套产品合格证、使用说明书，辅助电路原理图、安装接线图等。

	URS0074 
	设备保修卡、中文安装手册、使用手册、技术资料、图纸、调试报告、合格证。

	URS0075 
	施工结束后，施工方应做好竣工图纸，竣工资料，装订成册。

	URS0076 
	竣工图应覆盖整个变、配电系统，对变电所内未列入本次改造范围的其他柜体也应涵盖在内，能反映本系统在竣工后的真实运行状态。内容包括但不限于一次系统图、二次原理图、控制与保护回路图、通讯系统图、电缆及桥架敷设图、设备布置图、端子接线图、电缆清册等全部相关技术资料，并经建设单位审核确认后移交归档。

	URS0077 
	所有项目手续清单及原件表格。

	URS0078 
	使用维护：预防维护指导及操作手册（运行，维修）。

	2.8 安全需求

	URS0079 
	严格按照国家配电系统设计安装现行标准规范执行。

	URS0080 
	安全文明施工，遵守厂区各项管理。遵守本公司施工单位管理制度和特殊作业安全管理制度。

	URS0081 
	施工单位需要有相应资质。施工人员需有高压电工资质证书。

	URS0082 
	进场施工需要佩戴安全帽且统一着装。

	URS0083 
	施工单位应按合同约定履行安全职责,执行建设单位有关安全工作的指示。

	URS0084 
	施工单位应严格按照国家安全标准制定施工安全操作方案，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工单位人员的安全教育，并发放劳动保护用具。

	URS0085 
	施工单位应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。

	URS0086 
	由于施工单位原因在施工场地内及其毗邻地带造成的人员伤亡和财产损失，由施工单位负责赔偿。



